Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego nr 1/2026 pn.:
„Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Borki”

	Lp.
	[Data] / Zapytanie
	[Data] / Odpowiedź

	1.
	[2026-06-25] 
Obecnie Zapytanie ofertowe wymaga wykazania przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł.
Wnosimy o zmianę powyższego warunku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wykonawca musi wykazać, że dysponuje środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł.

	[2026-06-30]
Wymóg wykazania przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł został określony z uwzględnieniem zakresu oraz stopnia złożoności przedmiotu zamówienia. Warunek ten ma na celu potwierdzenie zdolności Wykonawcy do zapewnienia odpowiedniego finansowania realizacji zamówienia oraz ograniczenie ryzyka związanego z jego wykonaniem.
Określony poziom wymaganego potencjału finansowego pozostaje proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, wobec czego treść Zapytania ofertowego w tym zakresie pozostaje bez zmian.


	2.
	[2026-07-02]
Działając jako podmiot zainteresowany udziałem w postępowaniu prowadzonym na podstawie zapytania ofertowego nr 1/2026, prosimy o potwierdzenie, czy warunek dysponowania środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową w wysokości minimum 10 000 000 zł może zostać spełniony poprzez łączne wykazanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz potwierdzonej przez bank zdolności kredytowej, których suma osiąga wymaganą wartość.

	[2026-07-03]
Zamawiający wyjaśnia, że warunek dysponowania środkami pieniężnymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 10 000 000 zł może zostać spełniony poprzez łączne wykazanie środków pieniężnych pozostających w dyspozycji Oferenta oraz zdolności kredytowej potwierdzonej dokumentem wystawionym przez bank, pod warunkiem, że łączna wartość tych środków i zdolności kredytowej wynosi co najmniej 10 000 000 zł.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że dokumenty potwierdzające posiadanie środków pieniężnych oraz/lub zdolności kredytowej stanowią potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu składanym przez Oferenta w formularzu ofertowym.

Celem przedmiotowego oświadczenia jest potwierdzenie, że Oferent posiada odpowiedni potencjał finansowy zapewniający możliwość należytej realizacji zamówienia. Dokumenty potwierdzające wysokość środków pieniężnych oraz/lub zdolność kredytową służą wykazaniu spełnienia tego warunku, natomiast samo oświadczenie odnosi się do rzeczywistej sytuacji finansowej Oferenta i nie powinno być interpretowane wyłącznie jako potwierdzenie stanu środków pieniężnych lub zdolności kredytowej na dzień wystawienia dokumentu przez bank.


	3.
	[2026-07-04]
Prosimy o udostępnienie opracowania studni głębinowej dla wody pitnej
	[2026-07-14]
Dla studni głębinowej zostało wydane pozwolenie wodnoprawne., które zostało dołączone na naszej stronie internetowej w zakładce „pliki do pobrania”. Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja studni głębinowej pozostają w zakresie obowiązków Oferenta. Oferent zobowiązany jest uwzględnić powyższy zakres w harmonogramie realizacji inwestycji.

	4.
	[2026-07-04]
Prosimy o wyjaśnienie czy woda ze studni ma być uzdatniana do jakości wody pitnej -
czy przewidzieć stację uzdatniania?
	[2026-07-14]
Po wykonaniu studni głębinowej oraz przeprowadzeniu próbnych pompowań Oferent zobowiązany jest do wykonania badań jakości wody w akredytowanym laboratorium. Na podstawie wyników badań zostanie określona konieczność zastosowania stacji uzdatniania wody.

	5.
	[2026-07-04]
Prosimy o wyjaśnienie i cel prowadzenia wody pitnej zimna do magazynu
technicznego, suszarni, zbiorników fermentacyjnych?
	[2026-07-14]
Do wskazanych obiektów należy doprowadzić wodę, jednak nie jest wymagana jakość wody pitnej.
· Magazyn techniczny – przewiduje się wydzielenie pomieszczenia hydroforni, z którego będzie rozprowadzana woda do pozostałych obiektów instalacji.
· Suszarnia – woda jest wykorzystywana w procesie technologicznym suszenia.
· Zbiorniki fermentacyjne – woda służy do płukania wzierników (bulajów) fermentorów. Należy również przewidzieć zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem, np. poprzez zastosowanie taśm grzewczych.



	6.
	[2026-07-04]
Prosimy o udostępnienie opracowania budowy drogi dojazdowej do biogazowni.
	[2026-07-14]
Zakres ten został wyłączony z niniejszego postępowania przetargowego.

	7.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie sieci podziemnej do poboru wód deszczowych ze zbiornika deszczowego do uwadniania substratów, brak na planach.
	[2026-07-14]
Opracowanie dokumentacji w tym zakresie pozostaje po stronie Oferenta.

	8.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz opisu wymagań dla hali przygotowania
substratów UPPZ, rozpaku przeterminowanej żywności
	[2026-07-14]
Hala przygotowania substratów UPPZ oraz rozpakowywania przeterminowanej żywności nie jest objęta zakresem niniejszej inwestycji.

	9.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie czy technologia suszarni ma być zawarta w zakresie Oferenta.
	[2026-07-14]
Tak. Opracowanie, dostawa, montaż, uruchomienie oraz osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych suszarni stanowią zakres obowiązków Oferenta.

	10.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie czy zbiornik pofermentacyjny ma być ogrzewany.
	[2026-07-14]
Tak. Zbiornik nr 8 należy wyposażyć w instalację ogrzewania.

	11.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie czy zbiornik magazynowy pofermentu nr 9 ma być ogrzewany.
	[2026-07-14]
Tak. Zbiornik nr 9 należy wyposażyć w instalację ogrzewania.

	12.
	[2026-07-04]
Prosimy o potwierdzenie braku konieczności stosowania instalacji odprowadzającej
biogaz resztkowy z racji zastosowania membrany gazoszczelnej w zbiorniku na
poferement nr 9.
	[2026-07-14]
Nie potwierdzamy. Należy przewidzieć instalację umożliwiającą odzysk biogazu resztkowego ze zbiornika nr 9.

	13.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie jak jest napełniany zbiornik magazynowy pofermentu nr 9.
	[2026-07-14]
Napełnianie zbiornika nr 9 odbywać się będzie z wykorzystaniem stacji pomp zlokalizowanej w maszynowni.

	14.
	[2026-07-04]
Prosimy o informację czy zbiornik na substraty płynne nr 5 powinien posiadać
stanowisko pod cysternę (taca z odwodnieniem) - jak ma się odbywać napełnianie tego zbiornika?
	[2026-07-14]
Rozładunek substratów płynnych będzie odbywał się grawitacyjnie, bezpośrednio po otwarciu pokrywy zbiornika lub za pośrednictwem odpowiedniego złącza technologicznego

	15.
	[2026-07-04]
Prosimy o przekazanie pełnej opinii geotechnicznej, operat geodezyjny.
	[2026-07-14]
Odpowiednie informacje zawarte są w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, stanowiącym załącznik Projektu Architektoniczno-Budowlanego (PAB).

	16.
	[2026-07-04]
Prosimy o udostępnienie rysunków DWG
	[2026-07-14]
Zamawiający nie udostępnia dokumentacji w formacie DWG.


	17.
	[2026-07-04]
Prosimy o potwierdzenie wysokości zbiorników fermentacyjnych, pofermentacyjnego i magazynowego - pojemność gazowa i wysokości dachów membranowych dla obiektów 6,7,8 wysokość dachu wynosi 1/4 D (ok.6m) a na zbiorniku magazynowym nr 9, tylko1/6D..
	[2026-07-14]
Wysokości należy przyjąć zgodnie z załącznikami graficznymi do części PAB.
Wysokość zbiornika na przekroju wskazana jest do max 16 m na widoku kota wysokościowa jest na poziomie 14,5 co daje wysokość zbiornika gazowego max 9,5 m. W stosunku do średnicy daje to ponad 1/4 D. Inwestor sprostuje omyłkę pisarską w opisie projektu.

	18.
	[2026-07-04]
Proszę o potwierdzenie, że takie dachy membranowe są poprawnie dobrane w projekcie i Inwestor jest świadomy ryzyka opisanego powyżej.
	[2026-07-14]
Odpowiedź powyżej.

	19.
	[2026-07-04]
Czy Inwestor zapewnia media budowlane na cele budowy – prąd i woda. Jeśli tak to jakie wartości charakterystyczne (moc maksymalna przyłącza elektrycznego, ciśnienie ilość wody na godzinę)?
	[2026-07-14]
Nie. Zapewnienie wszystkich mediów niezbędnych do realizacji robót budowlanych pozostaje po stronie Oferenta do momentu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

	20.
	[2026-07-04]
Prosimy o wskazanie w jaki sposób uwzględnić w ofercie koszty mediów, na cele
budowlane, czy mają być zawarte w cenie, czy rozliczane wg OPEN BOOK.
	[2026-07-14]
Koszty mediów budowlanych należy uwzględnić w cenie ofertowej.

	21.
	[2026-07-04]
Czy oferent ma przewidzieć zakup wody na próby szczelności zbiorników, czy ten koszt
ma być zawarty w cenie, czy rozliczane wg OPEN BOOK.
	[2026-07-14]
Tak. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej.

	22.
	[2026-07-04]
Prosimy o potwierdzenie czy na potrzeby zaplecza budowy dostępny jest teren ABCD
czy inwestor dysponuje miejsce na zaplecze budowy poza terenem inwestycji? Jeżeli
będzie możliwość organizacji zaplecza poza terenem inwestycji to czy będzie
udostępnione nieodpłatnie?
	[2026-07-14]
Organizacja zaplecza budowy będzie możliwa na terenie ABCD, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym.

	23.
	[2026-07-04]
Tekst z PB - Szczegóły dotyczące wszelkich instalacji uwzględnione są w projektach
technicznych poszczególnych branż. Proszę o udostępnienie.
	[2026-07-14]
Opracowanie projektów wykonawczych i branżowych oraz szczegółowych rozwiązań technicznych należy do zakresu Oferenta. Dokumentacja podlega akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

	24.
	[2026-07-04]
W związku z zamierzoną inwestycją planuje się wykonanie zjazdu, który będzie
realizowany wg odrębnego opracowania. Proszę o udostępnienie tego opracowania do
wyceny wraz projektem drogi dojazdowej do biogazowni – działka 2/27, lub potwierdzenie, że jest poza zakresem oferenta.
	[2026-07-14]
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnień oraz realizacja zjazdu pomiędzy działkami nr 2/27 i nr 2/57 pozostają po stronie Oferenta

	25.
	[2026-07-04]
Planowane jest wybudowanie przyłącza napowietrznego SN, zasilanego z linii SN: Pisz - Guzki - Biała Piska, punkt przyłączenia oraz przebieg trasy przyłącza planuje się na
działkach sąsiednich w kierunku zachodnim w stosunku do planowanej. Do kogo należy
wykonanie budowy tego przyłącza SN? Jeśli do oferenta to proszę o przekazanie projektów do wyceny.
	[2026-07-14]
Zakres obowiązków stron został określony w Umowie oraz Warunkach Przyłączenia, w szczególności w § 2 (obowiązki PGE) oraz § 3 (obowiązki Inwestora).

	26.
	[2026-07-04]
Prosimy o przekazanie dokumentacji inwestora dotyczącego studni głębinowej,
pozwolenia wodnoprawnego oraz parametrów. PAB odsyła do odrębnego opracowania.
	[2026-07-14]
Odpowiedź została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 3.

	27.
	[2026-07-04]
Podziemna kanalizacja technologiczna i pofermentu – proszę o potwierdzenie, że
instalacja podziemna nie będzie izolowana termicznie w celu eliminacji strat ciepła
pofermentu
	[2026-07-14]
Nie przewiduje się izolacji termicznej tej instalacji

	28.
	[2026-07-04]
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Dla przedmiotowej inwestycji zaopatrzenie wodne zapewni studnia głębinowa zlokalizowana na terenie inwestycji – czy przewiduje się instalacje hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych?
	[2026-07-14]
Nie przewiduje się wykonania instalacji hydrantów zewnętrznych ani wewnętrznych. Wymagania ochrony przeciwpożarowej zostaną spełnione poprzez przewidziany zbiornik przeciwpożarowy. Jednocześnie zastosowanie mają przepisy art. 31 ust. 1 ustawy Prawo wodne, dopuszczające korzystanie z każdej wody na potrzeby zwalczania pożarów i innych miejscowych zagrożeń.

	29.
	[2026-07-04]
Dla zbiorników p.poż zasilanych z innych źródeł, źródło zasilające powinno całkowicie
napełnić zbiornik po jego opróżnieniu w czasie nie dłuższym niż 72 h.- Wg Wykonawcy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla studni głębinowej zapewniającej ten warunek. Obecne zapisy PB stoją w sprzeczności w obowiązującymi wymaganiami Prawa Wodnego.
	[2026-07-14]
Odpowiedź jak w pytaniu powyżej.

	30.
	[2026-07-04]
Prosimy o przekazanie wszystkich danych, informacje i obliczenia stanowiące
podstawę projektową ujętych do obliczeń produkcji biogazu w celu weryfikacji czy
instalacja jest rzeczywiście zdolna do spełnienia założonych wymagań projektowych.
	[2026-07-14]
Zamawiający nie przewiduje udostępniania danych, informacji ani obliczeń wykraczających poza zakres dokumentacji udostępnionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego. Zakres przekazywanej dokumentacji pozostaje zgodny z warunkami przetargu.

	31.
	[2026-07-04]
W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o informacje czy oferent ma uwzględnić
przygotowanie drogi tymczasowej do nieruchomości, na której jest planowana
biogazownia.
	[2026-07-14]
Wykonanie drogi tymczasowej nie jest objęte zakresem niniejszego postępowania.

	32.
	[2026-07-04]
W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o informacje czy oferent ma uwzględnić
przygotowanie drogi docelowej, jeżeli tak, proszę o przesłanie dokumentacji.
	[2026-07-14]
Wykonanie drogi docelowej nie jest objęte zakresem niniejszego postępowania.

	33.
	[2026-07-04]
W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o informację czy oferent ma uwzględnić w
swojej ofercie wykonanie przyłącza na cele budowlane, szacowany odcinek około
500m.
	[2026-07-14]
Tak. Zapewnienie mediów na potrzeby realizacji robót budowlanych pozostaje po stronie Oferenta. W związku z tym Oferent powinien uwzględnić w ofercie wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na cele budowy lub zastosowanie alternatywnego źródła zasilania.

	34.
	[2026-07-04]
W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o wskazanie drogi komunikacyjnej do
nieruchomości, czy będzie ona się odbywać ze skrzyżowania jak poniżej czy dojazd jest
planowany przez inne działki? Np. przez gospodarstwo?
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	[2026-07-14]
Dojazd do terenu inwestycji będzie realizowany poprzez działkę nr 2/27.

	35.
	[2026-07-04]
W nawiązaniu do wizji lokalnej, proszę o informacje, kiedy zostanie zrealizowane
przyłącze elektryczne do nieruchomości.
	[2026-07-14]
Przyłącze elektroenergetyczne zostanie wykonane przed planowanym rozpoczęciem rozruchu technologicznego instalacji. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zakres obowiązków dotyczących realizacji przyłącza został określony w udzielonych wcześniej odpowiedziach, w szczególności w odpowiedzi na pytanie nr 25, zgodnie z którą obowiązki poszczególnych stron wynikają z Umowy o przyłączenie oraz Warunków Przyłączenia, w szczególności z postanowień § 2 i § 3.

	36.
	[2026-07-21]
W obiekcie nr 10 gdzie zaprojektowano dach ze zbiornikiem na gaz, nie zaznaczono strefy zagrożenia wybuchem i nie zaprojektowano masztów odgromowych ani trefy wybuchowej. Czy dach na zbiorniku nr 10 ma być dwumembranowy ze zbiornikiem na gaz?

	[2026-07-22]
Na zbiorniku pofermentacyjnym nr 9 należy zastosować dach dwumembranowy z magazynem biogazu (aktualna część rysunkowa PZT wchodząca w skład PAB została załączona w plikach do pobrania). W dokumentacji projektowej należy uwzględnić zastosowanie masztów odgromowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

	37.
	[2026-07-21]
Na PZT nie zaznaczono także nitki gazowej ani nitki ogrzewania zbiornika nr 10 Czy dach na zbiorniku nr 10 ma być dwumembranowy ze zbiornikiem na gaz?


	[2026-07-22]
Na zbiorniku pofermentacyjnym nr 9 należy zastosować dach dwumembranowy z magazynem biogazu (aktualna część rysunkowa PZT wchodząca w skład PAB została załączona w plikach do pobrania). 


	38.
	[2026-07-21]
W projekcie budowlanym na rysunku dotyczącym zbiornika magazynowego w warstwach pod płytą fundamentową jest projektowana warstwa styroduru gr 10 cm. Czy takie rozwiązanie jest obligatoryjne?

	[2026-07-22]
Zastosowanie warstwy styroduru o grubości 10 cm nie jest rozwiązaniem obligatoryjnym. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych oraz efektu użytkowego nie gorszego niż przyjęty w dokumentacji projektowej.

	39.
	[2026-07-21]
Z uwagi na okres urlopowy i opóźnienia dostawców urządzeń oraz wykonawców prac budowlanych w sporządzaniu ofert prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 10.08.2026. Pozwoli to na sporządzenie oferty odzwierciedlającej rzeczywiste koszty inwestycji.

	[2026-07-22]
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 10.08.2026 r.
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